Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………….......................……………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. Wykonawca: ……………………………................................................……………………………………………………..……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE |  |  |  |
| Dostawa nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy minimum 300kW dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek. |  |  |  |
| Wyszczególnienie parametrów |  | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie |
|  | Parametry techniczne: |  |  |
|  | Moc chłodnicza | min. 300 kW |  |
|  | Napięcie zasilania | 500/1000V |  |
|  | Sposób działania | bezpośredni |  |
|  | Wymiary: |  |  |
|  | - Wysokość | nie większa niż 1250 mm |  |
|  | - Szerokość | w przedziale 800 mm – 900 mm (1200mm dla parownika) |  |
|  | - Długość | nie większa niż 3500 mm |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elementy zabezpieczające jego prawidłową pracę, tj.: | Tak |  |
|  | - podwójne niezależne zabezpieczenie przed niskim przegrzaniem par ( w tym wyłącznik zbyt niskiego przegrzania par) | Tak |  |
|  | - wyłącznik ciśnienia ssania | Tak |  |
|  | - wyłącznik ciśnienia sprężania | Tak |  |
|  | - ogranicznik ciśnienia sprężania | Tak |  |
|  | - wyłącznik różnicy ciśnień | Tak |  |
|  | - wyłącznik temperatury sprężania | Tak |  |
|  | - ogranicznik temperatury sprężania | Tak |  |
|  | - bezpiecznik ciśnienia sprężania | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w sprężarkę ośmiocylindrową produkcji CARRIER typu 5H86 | Tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy zarówno z otwartym jak i zamkniętym obiegiem chłodzenia skraplacza | Tak |  |
|  | Przepływ wody w skraplaczu (przy temperaturze wody od 26 do 300C, ciśnieniu sprężania do 16 bar, 100% wydajności sprężarki oraz różnicy temperatury na wejściu i wyjściu wody ze skraplacza ΔT = 160C lub więcej) | max. 20 m3/h |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w obiegu chłodzenia wody | 1,6 MPa |  |
|  | Dostosowanie obiegu wodnego układu zrzutu ciepła do korzystania z wody przemysłowej | Tak |  |
|  | Praca urządzenia w układzie automatycznym, bez konieczności stałego dozorowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne wg technologii stosowanej przez producenta, lecz nie gorsze niż zabezpieczenie poprzez ocynkowanie ogniowe | Tak |  |
|  | Skraplacz zabezpieczony powłokami przed działaniem wód agresywnych | Preferowane powłoki ceramiczne |  |
|  | Oferowane urządzenie wraz z zabudowanym silnikiem i napełnione czynnikiem chłodniczym | Tak |  |
|  | Czynnik chłodniczy spełniający wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 2158 wraz z późn. zm.) | Tak |  |
|  | Wykonanie umożliwiające okresowe przemieszczanie urządzenia w miarę postępu przodków | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w termomanometry analogowe min. do kontroli: | Tak |  |
|  | - ciśnienia ssania | Tak |  |
|  | - ciśnienia oleju | Tak |  |
|  | - ciśnienia sprężania | Tak |  |
|  | Wizualizacja parametrów pracy klimatyzatora do systemu stosowanego na kopalni przez upoważnione służby wykonawcy | Tak |  |
|  | Parownik |  |  |
|  | Bezpośredniego działania (gładko-rurowy) | 1 szt. |  |
|  | Zespół filtracyjny wstępny nierdzewny z wymiennymi wkładami nylonowymi o filtracji 200-400 µm oraz składający się min. z dwóch niezależnych komór filtracyjnych ( z wymiennym koszem ze stali nierdzewnej każda) umożliwiający nieprzerwaną pracę klimatyzatora podczas czyszczenia jednego z wkładów filtracyjnych o przepływie min. 600 l/min (każda komora). Każda komora stanowi osobny moduł | Tak |  |
|  | Elektrozawór w obiegu skraplacza zamykający przepływ w przypadku zaniku napięcia | Tak |  |
|  | Zawór zwrotny Ø100 PN25 poziomy | 1 szt. |  |
|  | Zasuwa klinowa DN150 PN25 | 1 szt. |  |
| Wyprawka : |  |  |  |
|  | Termometry serwisowe | 4 szt. |  |
|  | Zapasowy komplet wkładów filtrów osuszaczy | 2 kpl. |  |
|  | Urządzenie do mechanicznego czyszczenia skraplacza (1 x urządzenie akumulatorowe 36V 138Nm, 2 x bateria 36V, 1 x ładowarka) | 1 szt. |  |
|  | Klucz dynamometryczny 50-300 Nm z nasadkami metrycznymi i anglosaskimi ( dla śrub występujących w urządzeniu) | 1 kpl. |  |
|  | Kolektory przyłączeniowe do podpięcia otwartego obiegu wody na skraplaczu wraz zaworami odcinającymi dostosowanymi do twardej i agresywnej chemicznie wody | 1 kpl. |  |
|  | Zawór Stecko DN32 wykonany ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami odpornymi na wodę o wysokiej mineralizacji | 4 szt. |  |
|  | Sprzęgło kompletne wraz z wstawką przeciążeniową | 1 kpl. |  |
|  | Wkłady filtracyjne o filtracji 200 µm | 30 kpl. |  |
|  | Wkłady filtracyjne o filtracji 300 µm | 10 kpl. |  |
|  | Wkłady filtracyjne o filtracji 400 µm | 10 kpl. |  |
|  | Węże freonowe Ø40, Ø80 | 1 kpl. |  |
|  | Wymagania prawne: |  |  |
|  | Wyrób musi spełniać wymagania: - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:, - rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118 wraz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 230, Dz.U. z 2019 r. poz. 1883), - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 155 wraz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 wraz z późn. zmianami). - Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817). - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 211). - Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 wraz z poźn. zm.). W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty. | Tak |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY |  |  |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa: - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:, - rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118 wraz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 230, Dz.U. z 2019 r. poz. 1883), - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 155 wraz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 wraz z późn. zmianami). - Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817). - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 211). - Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 wraz z poźn. zm.). - W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty. | Tak |  |
|  | Dokumentację techniczną lub instrukcję obsługi w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi: - charakterystykę techniczną urządzenia, - opis budowy, konstrukcji i zasady działania, - schematy układów mechanicznych i elektrycznych, - instrukcję obsługi, - rysunki z wymiarami podstawowymi w trzech rzutach. - wykaz elementów szybkozużywających się. | Tak |  |
|  | Wzór deklaracji WE. | Tak |  |
|  | Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy. | Tak |  |
|  | Oświadczenie oferenta, że odbiór urządzeń lub elementów urządzeń dla których wymagany jest odbiór przez uprawnionego Rzeczoznawcę nastąpi na zlecenie oferenta i na jego koszt. | Tak |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy o dostawie urządzenia fabrycznie nowego, pod pojęciem „fabrycznie nowego” Zamawiający żąda dostarczenia urządzenia do skompletowania, którego użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane. | Tak |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA - PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ZADANIA (WRAZ Z ODBIOREM KOŃCOWYM) |  |  |  |
|  | Deklaracje zgodności WE. | Tak |  |
|  | Świadectwa gwarancyjne. | Tak |  |
|  | Świadectwa jakości wyrobu. | Tak |  |
|  | Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 wraz z późn. zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817) | 2 szt. |  |
|  | Katalog części zamiennych. | 2szt. |  |
|  | Wykaz części szybko zużywających | 2szt. |  |
|  | Dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej: - kopię certyfikatu badania typu WE (lub UE) dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I, - deklarację zgodności WE (lub UE) dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817), - świadectwo zgodności dla części (lub komponentów). | Tak |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa: - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:, - rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118 wraz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 230, Dz.U. z 2019 r. poz. 1883), - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 155 wraz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 wraz z późn. zmianami). - Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817). - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 211). - Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 wraz z poźn. zm.). - W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty. | Tak |  |
|  | Protokół odbioru dla urządzenia i/lub jego elementów (tj. m.in. skraplacz i zawór bezpieczeństwa), które wymagają odbioru przez uprawnionego Rzeczoznawcę zgodnie z przepisami prawa zostanie dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia. | Tak |  |
|  | Kopia ww. dokumentów (pkt 1-9) w wersji elektronicznej (pendrive). | 1 kpl. |  |
|  | Listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe (które muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP). | Tak |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy że zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatny serwis w okresie gwarancji oraz bezpłatny serwis przy każdym montażu i demontażu urządzenia na dole kopalni (w okresie gwarancji). | Tak |  |
|  | Dowód dostawy WZ. | Tak |  |
|  | Protokół kompletności dostawy | Tak |  |
|  | Protokół odbioru końcowego po uruchomieniu. | Tak |  |

...............................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)