Załącznik Nr 2a do SIWZ

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW                                           TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH

DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |
| 2 | Model (typ) |  |  |  |  |  |
| 3 | Producent (nazwa, adres) |  |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji |  |  |  |  |  |
| Wymagane parametry techniczno - użytkowe |  |  |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty) |
| - Typ: YUHKGXSekyn 3 x 150/30mm2 6/10kV lub YUHKGXSekyn 3x150/30mm2 3,6/6kV |  |  |  |  |  |  |
| - BUDOWA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Żyły: miedziane okrągłe wielodrutowe, zagęszczane wielodrutowe kl. 2 wg. EN60228 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekran na żyłach roboczych: z taśm przewodzących lub tworzywa na bazie polietylenu |  | TAK |  |  |  |
|  | Izolacja: XLPE typu DIX 3 wg. PN-HD 620 S1:2002 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekran indywidualny: Ekran w postaci obwoju z taśmy przewodzącej i taśmy Cu lub z polietylenu przewodzącego i taśmy Cu |  | TAK |  |  |  |
|  | Ośrodek: Żyły robocze skręcone wokół rdzenia (drut lub linka Cu) |  | TAK |  |  |  |
|  | Powłoka wypełniająca: Niewulkanizowana gumowa lub polwinit oponowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Powłoka wewnętrzna: PVC typu DMV 31 wg PN-HD 620 S1:2002 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekran ogólny: Obwój z taśmy miedzianej |  | TAK |  |  |  |
|  | Uszczelnienie wzdłużne: Taśma pęczniejąca pod wpływem wody i wilgoci |  | TAK |  |  |  |
|  | Osłona zewnętrzna: PVC oponowy typu DMV 31 wg PN-HD 620 S1:2002 |  | TAK |  |  |  |
| - CHARAKTERYSTYKA |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolor izolacji: Naturalna |  | TAK |  |  |  |
|  | Kolor powłoki: Czerwona z nadrukiem typu, producenta, daty produkcji, odległości, symbolu dopuszczenia WUG |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna temperatura żyły podczas pracy kabla: +90°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -30°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalna temperatura przewodu przy układaniu bez podgrzewania: -5°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +250C |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny promień gięcia: 12 x D; D - średnica zewnętrzna kabla |  | TAK |  |  |  |
|  | Napięcie probiercze: 15 kV AC 5 min 50Hz |  | TAK |  |  |  |
|  | Odporność na rozprzestrzenianie płomienia IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24C |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna siła ciągnienia (N) 50xS, S - suma przekrojów żył roboczych (mm2) |  | TAK |  |  |  |
| - ZASTOSOWANIE: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kable przeznaczone do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 6 kV; |  | TAK |  |  |  |
|  | mogą być stosowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Całkowita długość 11000m, |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymagane odcinki 22 x 500m, |  | TAK |  |  |  |
|  | Termin realizacji: - 11x500m dostawa do 5 tygodni od podpisania umowy - 11x500m dostawa między 5 a 9 tygodniem 2022 r. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja - minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. |  | TAK |  |  |  |
| - Typ: YHKGXSFoyn 3 x 150/30mm2 6/10kV lub YHKGXSFoyn 3x150/30mm2 3,6/6kV |  |  |  |  |  |  |
| - BUDOWA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Żyły: miedziane okrągłe wielodrutowe, zagęszczane wielodrutowe kl. 2 wg. EN60228 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekran na żyłach roboczych: z taśm przewodzących lub tworzywa na bazie polietylenu |  | TAK |  |  |  |
|  | Izolacja: XLPE typu DIX 3 wg. PN-HD 620 S1:2002 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekran indywidualny: Ekran w postaci obwoju z taśmy przewodzącej i taśmy Cu lub z polietylenu przewodzącego i taśmy Cu |  | TAK |  |  |  |
|  | Ośrodek: Żyły robocze skręcone wokół rdzenia (drut lub linka Cu) |  | TAK |  |  |  |
|  | Powłoka wypełniająca: Niewulkanizowana gumowa lub polwinit oponowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Powłoka wewnętrzna: PVC typu DMV 31 wg PN-HD 620 S1:2002 |  | TAK |  |  |  |
|  | Osłona zewnętrzna: PVC oponowy typu DMV 31 wg PN-HD 620 S1:2002 |  | TAK |  |  |  |
| - CHARAKTERYSTYKA |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolor izolacji: Naturalna |  | TAK |  |  |  |
|  | Kolor powłoki: Czerwona z nadrukiem typu, producenta, daty produkcji, odległości, symbolu dopuszczenia WUG |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna temperatura żyły podczas pracy kabla: +90°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -30°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalna temperatura przewodu przy układaniu bez podgrzewania: -5°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +250°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny promień gięcia: 12 x D; D - średnica zewnętrzna kabla |  | TAK |  |  |  |
|  | Napięcie probiercze: 15 kV AC 5 min 50Hz |  | TAK |  |  |  |
|  | Odporność na rozprzestrzenianie płomienia IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24C |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna siła ciągnienia (N) 50xS, S - suma przekrojów żył roboczych (mm2) |  | TAK |  |  |  |
| - ZASTOSOWANIE: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kable przeznaczone do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 6 kV; |  | TAK |  |  |  |
|  | mogą być stosowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Kable opancerzone drutami stalowymi okrągłymi lub płaskimi są przystosowane do instalowania w szybach oraz wyrobiskach o nachyleniu powyżej 45° |  | TAK |  |  |  |
|  | Całkowita długość 1800m, |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymagane odcinki 4x450m, |  | TAK |  |  |  |
|  | Termin realizacji: - 4x450m, dostawa między 5 a 9 tygodniem 2022 r. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja - minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. |  | TAK |  |  |  |
| - Typ: YHKGXSFoyn 3 x 185/30mm2 6/10kV lub YUHKGXSFoyn 3x185/30mm2 6/10kV |  |  |  |  |  |  |
| - BUDOWA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Żyły: miedziane okrągłe wielodrutowe, zagęszczane wielodrutowe kl. 2 wg. EN60228 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekran na żyłach roboczych: z taśm przewodzących lub tworzywa na bazie polietylenu |  | TAK |  |  |  |
|  | Izolacja: XLPE typu DIX 3 wg. PN-HD 620 S1:2002 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekran indywidualny: Ekran w postaci obwoju z taśmy przewodzącej i taśmy Cu lub z polietylenu przewodzącego i taśmy Cu |  | TAK |  |  |  |
|  | Ośrodek: Żyły robocze skręcone wokół rdzenia (drut lub linka Cu) |  | TAK |  |  |  |
|  | Powłoka wypełniająca: Niewulkanizowana gumowa lub polwinit oponowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Powłoka wewnętrzna: PVC typu DMV 31 wg PN-HD 620 S1:2002 |  | TAK |  |  |  |
|  | Osłona zewnętrzna: PVC oponowy typu DMV 31 wg PN-HD 620 S1:2002 |  | TAK |  |  |  |
| - CHARAKTERYSTYKA |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolor izolacji: Naturalna |  | TAK |  |  |  |
|  | Kolor powłoki: Czerwona z nadrukiem typu, producenta, daty produkcji, odległości, symbolu dopuszczenia WUG |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna temperatura żyły podczas pracy kabla: +90°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -30°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalna temperatura przewodu przy układaniu bez podgrzewania: -5°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +250°C |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny promień gięcia: 12 x D; D - średnica zewnętrzna kabla |  | TAK |  |  |  |
|  | Napięcie probiercze: 15 kV AC 5 min 50Hz |  | TAK |  |  |  |
|  | Odporność na rozprzestrzenianie płomienia IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24C |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna siła ciągnienia (N) 50xS, S - suma przekrojów żył roboczych (mm2) |  | TAK |  |  |  |
| - ZASTOSOWANIE: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kable przeznaczone do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 6 kV; |  | TAK |  |  |  |
|  | mogą być stosowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Kable opancerzone drutami stalowymi okrągłymi lub płaskimi są przystosowane do instalowania w szybach oraz wyrobiskach o nachyleniu powyżej 45° |  | TAK |  |  |  |
|  | Całkowita długość 400m, |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymagane odcinki 1 x 400m, |  | TAK |  |  |  |
|  | Termin realizacji: - 1x400m dostawa do 4 tygodni od podpisania umowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja - minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. |  | TAK |  |  |  |
| Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim: |  |  |  |  |  |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że: - posiada doświadczenie i wiedzę do realizacji przedmiotu zamówienia, - posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji przedmiotu zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. |  | TAK |  | str. oferty …………. |  |
|  | Kopia dopuszczenia WUG dla kabli |  | TAK |  | str. oferty …………. |  |
|  | Deklaracji Zgodności, |  | TAK |  | str. oferty …………. |  |
|  | Protokołu badania, |  | TAK |  | str. oferty …………. |  |
|  | Karta katalogowa kabla potwierdzająca jego parametry techniczne, |  | TAK |  | str. oferty …………. |  |
|  | Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat tożsamych dostaw na kwotę co najmniej 1 500 000 zł poparty referencjami. |  | TAK |  | str. oferty …………. |  |
| Dokumenty wymagane przy każdej dostawie przedmiotu zamówienia w języku polskim: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dopuszczenie WUG. |  | TAK |  |  |  |
| 2. | Deklaracji Zgodności dla obu pozycji, |  | TAK |  |  |  |
| 3. | Protokół badania, |  | TAK |  |  |  |
| 4. | Karta katalogowa kabla, |  | TAK |  |  |  |
| 5. | Dowód dostawy, |  | TAK |  |  |  |
| 6. | Dokument potwierdzający udzielenie gwarancji, |  | TAK |  |  |  |

...............................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy