Nr sprawy PRZZ/2803                                                                                        Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………….......................……………….……………………….………………………………..………………………..……… Wykonawca:……………………………................................................……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE |  |  |  |
| Zakup i dostawa nowych rur z tworzywa sztucznego DN 225 wraz z armaturą w celu budowy sieci przeciwpożarowej dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek. |  |  |  |
| Wyszczególnienie parametrów |  | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie |
|  | Parametry techniczne: |  |  |
|  | Parametry techniczne dla rury z tworzywa sztucznego DN225: |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna | DN225 (kompatybilna z rurą stalową DN200) |  |
|  | Średnica wewnętrzna | 195mm ± 5mm |  |
|  | Grubość ścianki | min. 13 mm |  |
|  | Długość | 6000 mm ±10mm. |  |
|  | Łączna ilość | 99 szt. |  |
|  | Ciśnienie robocze | min. 2,5 MPa |  |
|  | Rodzaj materiału: |  |  |
|  | Warstwa zewnętrza | Polietylen klasy PE 100 o własnościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych lub równoważny |  |
|  | Warstwa środkowa | drut stalowy oraz Polietylen klasy PE 100 o własnościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych lub równoważny |  |
|  | Warstwa wewnętrzna | Polietylen klasy PE 100 o własnościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych lub równoważny |  |
|  | Typ złącza | kołnierz luźny typu 02 - zgodne z normą PN-EN 1092-1+A1:2018-08, - kompatybilny z rurami stalowymi DN200. |  |
|  | Powierzchnia wewnętrznej rury przewodowej | należy wykonać z tworzywa sztucznego w postaci wykładki polietylenowej lub innej wykładki z tworzywa sztucznego zapewniającej wytrzymałość mechaniczną na ścieranie taką samą lub wyższą niż wykładka z polietylenu. |  |
|  | Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do transportu, wody oraz zawiesin o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa | tak |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy | tak |  |
|  | Przedmiot zamówienia powinien składać się z odcinków rur spełniających przepisy prawne oraz wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu i wymagania bezpieczeństwa stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych z nałożonym luźnym kołnierzem oraz spełniać wymagania norm | tak |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach niemetalowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” , „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | tak |  |
|  | Każdy element dostarczonego rurociągu powinien być zabezpieczony kołpakami przed przedostaniem się zanieczyszczeń podczas transportu | tak |  |
|  | Jeżeli przedmiot zamówienia wymaga zastosowania specjalnych uchwytów do montażu Wykonawca musi dostarczyć przedmiotowe uchwyty wraz z przedmiotem zamówienia bez dodatkowych opłat ( wraz z technologią/instrukcją montażu) | tak |  |
|  | Każda rura powinna być oznakowana w sposób trwały i być odporne na agresywne środowisko. W odległości około 300 mm od jednego z jej końców winny być naniesione co najmniej następujące dane: - nazwa lub znak wytwórcy, - rok produkcji, - ciśnienie robocze. | tak |  |
|  | Zamawiający wymaga przedstawienia badań ciśnieniowych oraz badań odporności na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową | tak |  |
|  | Parametry techniczne dla armatury: |  |  |
|  | Zasuwa klinowa kołnierzowa | DN 200 – PN25 |  |
|  | Zasuwa | DN 150 – PN25 |  |
|  | Wymagania prawne: |  |  |
|  | Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz.1420 t.j.) wraz z przepisami i aktami wykonawczymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w tym: - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2017, poz. 1118 z późn. zm.), - PN-EN 1092-1+A1:2018-08 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe. - PN-EN 12266-1:2012 - Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy. | tak |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ZADANIA |  |  |  |
|  | Przy pierwszej dostawie: - Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję stosowania dla przedmiotu zamówienia wraz z rysunkiem technicznym uwzględniającym wymiary wykonania przedmiotu zamówienia ( 2 szt. w wersji papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej - pendrive). | tak |  |
|  | Przy każdej dostawie: - Kopia certyfikatu/certyfikatów w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarowane przez producenta wymagania ciśnieniowe oraz może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. - Deklaracja zgodności UE ( lub WE). - Świadectwo jakości zawierające między innymi: nazwę wytwórcy wyrobu, nr partii, ilość, nazwę i adres odbiorcy (Zamawiającego), datę produkcji. - Dokument gwarancyjny. - Dowód dostawy WZ wraz z wykazem kompletacji każdej dostawy. - Kopa ww. dokumentów w wersji elektronicznej – 1 szt. (pendrive). | tak |  |
|  | Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym): - Protokół kompletności dostawy. - Protokół zdawczo-odbiorczy. | tak |  |
|  | Gwarancja na przedmiot oferty | min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego. |  |