SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem                            KRS 0000080618; wysokość kapitału zakładowego: 173 321 000,00 PLN

NIP: 653-000-48-65; REGON: 270034633; nr rejestrowy BDO 000012274

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcy-weglokoks.coig.biz

Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofertowego (adres platformy EFO): https://efo.coig.biz/

- Informacje podstawowe.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się                w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ                         Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.

- Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta    
w ramach zadania winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie z Załącznikiem nr 5                   do SIWZ.

- Zgodnie z § 7 Regulaminu („Procedura odwrócona”) Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona badania i oceny wszystkich złożonych ofert, a następnie dokona oceny kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy (w zakresie braku istnienia podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu), którego oferta została najwyżej oceniona tj. zawiera najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa rozdzielni 6kV R-2 na poziomie 726 m wraz z modernizacją pól wolnostojących                   w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

- Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji

- Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2023 r.,

- w tym wykonanie i dostarczenie projektu budowlano wykonawczego - do 4 miesięcy                   od daty zawarcia umowy.

- Szczegóły realizacji określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: minimum 36 miesięcy od daty wydania pozwolenia na eksploatację przez właściwy urząd nadzoru górniczego lub/i zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na eksploatację.

- Pozostałe warunki gwarancji określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

- Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert                                           w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -      w tym okresie, wykonali/wykonują co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia, czyli dostawy lub budowy ognioszczelnych pól SN rozdzielń dołowych zakładów górniczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN netto, przy czym jedna                                z wykonanych usług miała wartość większą niż 1 500 000,00 PLN netto. Referencje powinny potwierdzać dostawę rozdzielnicy oferowanego typu w niniejszym zadaniu.

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności .

- Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,                    to znaczy:

- Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo stwierdzenia kwalifikacji dozoru wyższego specjalności elektrycznej maszyn                  i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1505) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

- Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo stwierdzenia kwalifikacji dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn                  i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1505) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

- Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” grupy 1, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji                i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie zgodnym ze specyfiką przedmiotu zamówienia.

- Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej pięcioma osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne „E” grupy 1, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.                 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie zgodnym ze specyfiką przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się posiadanie kwalifikacji/uprawnień równoważnych dla wyżej wymienionych, wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów prawa.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , to znaczy:

- Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie całego okresu realizacji umowy do posiadania polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                          w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN.                         Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem tej polisy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia                     w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu poprzedzającym wygaśnięcie ubezpieczenia kopii polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  1 000 000,00 PLN,

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne                          i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Nieznajdowania się w stanie:

- likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 814  z późn. zm.),

- upadłości za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1228 z późn.zm.).

- Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

- Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia  warunków udziału w postępowaniu i braków podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia:

- DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ OD KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW:

      - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza Ofertowego stanowiącego  Załącznik  nr 2 do SIWZ.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                  a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument.

- pełnomocnictwo do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie                         do podpisywania oferty nie wynika  przedstawionych dokumentów - (pełnomocnictwo w formie elektronicznej, z której wynikałoby umocowanie do podpisania oferty na dzień złożenia oferty),

- dowód wniesienia wadium

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,  o których mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione                    w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 2) stosuje się odpowiednio,

      - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego  Załącznik  nr 2 do SIWZ.

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, DO ZŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓRY ZŁOŻYŁ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ (najwyżej ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę                                lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert) - NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,                  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio,                             że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie                   na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy                             i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz  załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami                    na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych                          do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 4                     do SIWZ,

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,

- wykaz części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ,

- dokumenty/oświadczenia wymienione w cz. III Załącznika nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- oświadczenie Wykonawcy /członka konsorcjum o posiadaniu statusu M/Ś/D przedsiębiorcy, nr NIP i adresu właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- oświadczenie Wykonawcy dot. odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego                       na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy -  zgodnie z Załącznikiem               nr 7 do SIWZ.

- dokumenty/oświadczenia wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę, do złożenia                                  w określonym terminie stosownych oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

- Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem                           dla wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.

- W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

      - na dzień składania poprzez EFO:

    - pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców - (pełnomocnictwo w formie elektronicznej, z której wynikałoby umocowanie               na dzień złożenia oferty),

    - wystawiony indywidualnie dla każdego z Wykonawców aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność                 na podstawie innych dokumentów - ten dokument;

      - na wezwanie Komisji Przetargowej :

- dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ,

- umowę regulującą współpracę tych Wykonawców tzn. umowę konsorcjum.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta składa się z:

  - Elektronicznego Formularza Ofertowego,

  - oświadczeń i dokumentów o których mowa w części VI–VII,IX SIWZ – składanych 
w terminach opisanych w pkt VI-VII,IX SIWZ.

  - pełnomocnictwa wskazującego, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest                do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być pod rygorem nieważności udzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ lub specyfikacji technicznej.

- Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO. Możliwość wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO jest dostępna  po zalogowaniu - po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" / "Podpis elektroniczny.W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio    z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem https://efo.coig.biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemów związanych m.in. z podpisem elektronicznym).

- Ofertę (Formularz ofertowy) wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej                      za pomocą platformy Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO) udostępnionej                        na stronie: https://efo.coig.biz.

Do Formularza Ofertowego złożonego w formie elektronicznej należy dołączyć wymagane załączniki, tj.: dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu zgodnie z treścią SIWZ, zapisane w jednym pliku w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.

UWAGA:

- w przypadku braku możliwości złożenia załączników do oferty w jednym pliku, załączniki mogą być złożone w kilku plikach – w takim przypadku każdy dołączony plik winien być podpisany przez osoby uprawnione do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony nazwą wskazującą na jego zawartość,

- szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

- załączniki do oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa należy dołączyć jako oddzielny plik,

- wadium w innej formie niż pieniądz (poręczenie, gwarancja), które zostało wystawione 
w postaci elektronicznej, należy dołączyć jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę poręczenia/gwarancji.

- Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony                 na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC                      z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.

- Wiążącą ofertą jest elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFO w statusie złożona.

- Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być dołączone do oferty lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim pismem czytelnym,                      a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.

- Wykonawca w Formularzu ofertowym winien wypełnić wszystkie pola stanowiące informację                      na temat firmy.

- Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe                           o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.

- Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dostarczyć Administratorowi Platformy EFO wzór takiego podpisu przed rozpoczęciem procesu składania oferty.

- Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli Formularza ofertowego, jako cena netto    i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do  SIWZ.

- Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana oferty może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie nowej (zmienionej).

- W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do magazynów Zamawiającego wraz z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu                 i oznakowania wyrobów.

- Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy w wersji elektronicznej dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania.

- Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.                i treści SIWZ, w tym w szczególności wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

- Wadium

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 47 200,00 PLN (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).

- Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

  - w pieniądzu,

  - w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - w innej formie za zgodą Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. Z o. o.

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia              9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.

- Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w innej formie niż pieniądz w postaci elektronicznej opatrzonej przez Wystawcę poręczenia/gwarancji kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub w innej formie) należy dołączyć do oferty składanej w formie elektronicznej.

- Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto bankowe WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o. o. BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpóźniej                             do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium  do postępowania nr sprawy: PRZZ/2894 pn.: Rozbudowa rozdzielni 6kV R-2 na poziomie 726 m wraz                                 z modernizacją pól wolnostojących w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

- Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.

- Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora                           ds. Finansowych lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium   w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się                       o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.

- Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia (złożonej ofercie).

- Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca wycofał ofertę po terminie otwarcia ofert.

- Wykonawca zmienił ofertę, przy czym przez zmianę oferty nie należy rozumieć:

    - zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być mniej korzystne niż                        w złożonej ofercie,

    - zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych prowadzonych po negocjacjach/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej,

    - zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert,

- Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę i na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów, o których mowa w § 27 z uwzględnieniem ust. 3.

- Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium

- Jeżeli zachodzą podstawy do zatrzymania wadium w odniesieniu do części Zamówienia/zadania/ oferty częściowej zatrzymaniu podlega wadium odpowiadające tej części.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach  wymienionych w Regulaminie.

- Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez   Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona zgodne z § 29 ust. 5 pkt 1 a) Regulaminu.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający uprawniony jest                                do sprawdzenia prawidłowości jej wystawienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

            - Wykonawca zobowiązany jest przed dniem zawarcia Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto uzyskanej w toku niniejszego postępowania.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                      z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia              9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

            - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: WĘGLOKOKS KRAJ Sp.  z o. o. BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001. Terminem wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest data zaksięgowania środków                          na rachunku bankowym Zamawiającego.

            - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia jej postanowienia nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać Zamawiającemu dochodzenia roszczeń. Zamawiający wymaga gwarancji lub poręczenia w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej       i płatnej na pierwsze żądanie, bez prawa badania zasadności żądania. Gwarancja powinna wykonywalna na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do sprawdzenia prawidłowości wystawienia przedstawionej przez Wykonawcę formy zabezpieczenia u podmiotu               je wystawiającego. Przed złożeniem gwarancji lub poręczenia Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści.

            - Warunki oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone                     w Załączniku nr 11 do SIWZ.

            - Wykonawca uprawniony jest do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2.

            - Terminy obowiązywania zabezpieczenia:

- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia w terminie od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany całego przedmiotu umowy, wydłużony o 30 dni,

- z tytułu rękojmi i gwarancji za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie od daty uznania przez Zamawiającego umowy za należycie wykonaną do czasu upływu okresu rękojmi i gwarancji, wydłużony o 15 dni.

- Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną jeżeli do postępowania zostaną złożone                      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.biz/. Wykonawca zobowiązany jest zalogować się pod powyższym adresem w systemie.

- Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.

- Wymagania sprzętowe:

    - komputer klasy PC z dostępem do Internetu,

    - przeglądarka internetowa:

- Internet Explorer 6.0 lub wyższa,

- Mozilla Firefox 3.5 lub wyższa,

- włączona obsługa JavaScript i obiektów ActiveX.

- Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału                     w aukcji.

- Do licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy                 nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

- W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się złożoną ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i powtórzenia aukcji, o ile z przyczyn leżących w szczególności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. O terminie rozpoczęcia nowej aukcji Zamawiający powiadomi w sposób określony w SIWZ.

- W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy kontaktować się z operatorem aukcji tj. COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, tel. +48 32 757 4444 lub poprzez formularz kontaktowy zawarty w zakładce kontakt na stronie elektronicznego formularza ofertowego.

- Kryterium oceny oferty.

- Kryterium oceny – najniższa cena (C) – waga 100%.

- Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania.

- Sposoby uzyskania najkorzystniejszej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad określonych w SIWZ.

- Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji zamówienia z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

- Warunki umowy:

- Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku              Nr 10 do SIWZ.

- Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Warunki płatności

            - Termin płatności wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części,                      na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ                       Sp. z o.o.

            - Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Termin związania ofertą:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą                 o okres do 60 dni.

- Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy w terminie do dnia …... . …... .2022 r. do godz. ….. : ….. .

- Odpowiedzialność za prawidłowe złożenie oferty ponosi Wykonawca. Oferta wiążąca powinna                            na Platformie EFO mieć status złożona.

- Koszty opracowania i złożenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.

- System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty                        po upływie terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.

UWAGA:

Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz weryfikacji prawidłowości użytych podpisów elektronicznych przez system informatyczny.

- Otwarcie ofert.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi   w   dniu  …... . …… .2022 r.  o godz. ….. : ….. .

- Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Informacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną                     na adres e-mailowy wskazany w złożonej ofercie.

- Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

- Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:

      - Wykonawcy z Zamawiającym:

- zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, pozostałe oświadczenia i wnioski::

- poprzez Platformę EFO na adres e-mail osób do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu,

- drogą elektroniczną na adres: m.bogaczyk@weglokokskraj.pl , lub

- uzupełnianie, składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, wyjaśnienia treści ofert lub dokumentów składanych wraz z ofertą – w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: m.bogaczyk@weglokokskraj.pl bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie  w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Pozostała korespondencja związana z postępowaniem:

drogą elektroniczną na adres: m.bogaczyk@weglokokskraj.pl bądź poprzez Platformę EFO na adres e-mail osób do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu

      - Zamawiającego z Wykonawcami:

zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

    - drogą elektroniczną:

- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.

- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie  internetowej w profilu nabywcy  https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/

- Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania     informacji przesłanej drogą elektroniczną.

- W celu kontaktu z wyznaczonymi osobami należy przekazać zapytanie przez Platformę EFO                   lub drogą elektroniczną na podany adres.

- Osobą udzielającą informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego jest:

Małgorzata Bogaczyk - m.bogaczyk@weglokokskraj.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00

- Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.

  - Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert   zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną        w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa  umieszcza na stronie internetowej w profilu nabywcy https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/

  - W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego, jeśli Wykonawca złożył już elektroniczną ofertę, otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty,    w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem ‘nieaktualna’ (złożona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty  w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do Zamawiającego.                                                                                  W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.

- Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                          z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą                        w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów                  i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP:653-000-48-65,REGON:270034633; BDO000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, 
tel. 32 718 16 67.

- Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:

- Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

- Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.

- Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust.1  lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania                o udzielenie zamówienia.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności                       w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego                    na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie                             z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-908 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są 
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);

- przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego)

- (jeżeli dotyczy)

- Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 12, przekazując 
im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeżeli dotyczy)

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacje dodatkowe

- Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej  korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych

- Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.

- Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:

  - nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,

  - złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia                    w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

- Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.

- Składanie dokumentów przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę 
(w przypadku procedury odwróconej):

- Komisja Przetargowa wzywa Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia stosownych dokumentów w określonym terminie, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

- Oświadczenia lub dokumenty złożone przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę winny potwierdzać:

- spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,

- że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunków określonych w SIWZ na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złożenia.

- Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od żądania od Wykonawcy dokumentów                        i oświadczeń wynikających z Regulaminu lub SIWZ/IWZ jeżeli Zamawiający jest w ich posiadaniu albo może uzyskać je z powszechnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.

- Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając 
o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba,                        że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie 
ust. 4.

- Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu                   na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji  publicznej.

- Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

            - Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji 
na stronie www.weglokokskraj.pl.

            - Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

            - Informacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:

  - Wykonawcach, których oferty wybrano,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą 
z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,

  - unieważnieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne (jeżeli dotyczy).

            - Decyzje podejmowane przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie Zamówienia, 
w tym o odrzuceniu ofert, wykluczeniu Wykonawców czy unieważnieniu postępowania są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu jak 
i mającym zamiar wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie przysługują 
w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Postanowienia końcowe.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem                                     w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

|  | Załącznik nr 1 |  | Opis przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 2 |  | Formularz ofertowy. |
|  | Załącznik nr 3 |  | Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług. |
|  | Załącznik nr 4 |  | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. |
|  | Załącznik nr 5 |  | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. |
|  | Załącznik nr 6 |  | Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu statusu M/S/D przedsiębiorcy, nr NIP i adresu właściwego urzędu skarbowego |
|  | Załącznik nr 7 |  | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego. |
|  | Załącznik nr 8 |  | Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie. |
|  | Załącznik nr 9 |  | Oświadczenie dotyczące wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności. |
|  | Załącznik nr 10 |  | Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. |

Bytom, dnia  …. ….. .2022 r.

- Przewodniczący Komisji Przetargowej

..........................................................

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

    - Opis przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa rozdzielni 6kV R-2 na poziomie 726 m wraz z modernizacją pól wolnostojących                   w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

    - Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- Wymagania prawne:

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 , poz. 1003 z późniejszymi  zmianami),

  - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. (Dz. U. z 9 czerwca 2017 poz.1118 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

  - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 28 08.2019 r. poz. 1830)

  - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1505) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

  - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1226) oraz przepisy i akty wykonawcze do ustawy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j.)

  - Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Nr 31-KRZG-2017  z dnia 03.07.2017r.                w sprawie: realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty.

  - Zarządzenie Dyrektora Kopalni Nr 68/D/2016 z dnia 9.12.2016r. w sprawie wprowadzenia                  do stosowania instrukcji systemu przepustkowego.

  - Zarządzenia wewnętrzne w zakresie przedmiotowego zadania.

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu realizacji zamówienia, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty.

- Wymagania techniczno-użytkowe:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Dostawę fabrycznie nowych 7 pól w tym: 2 pole dopływowe, 1 pole sprzęgłowe oraz 4 pola odpływowe.

- Zmodernizowanie na terenie Zamawiającego 7 szt. czynnych eksploatacyjnie pól wolnostojących typu ROK6/EM… do wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

- Dostosowanie zmodernizowanych 2 pól rozdzielczych typu ROK6/EM… (1szt sprzęgło oraz 1szt. Odpływ) do wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

- Zmodernizowanie 12 pól rozdzielczych typu ROK6/EM… zabudowanych w rozdzielni 6kV R-2                   na poz. 726m polegająca na:

  - demontażu istniejącego zespołu zabezpieczeń,

  - dostawie (wraz z osprzętem), zabudowę i uruchomienie cyfrowego zespołu zabezpieczeń typu E2Tango,

  - wymianie wyłączników mocy w polach dopływowych oraz sprzęgłowych na wyłączniki spełniające następujące minimalne parametry, napięcie znamionowe 12kV, prąd ciągły 1250A.

  - dopasowanie obwodów pomocniczych pola do współpracy z nowym zabezpieczeniem oraz wyprowadzenie portu transmisji RS485 do komory separatorów,

  - zabudowie separatorów sterowniczych dla obwodów iskrobezpiecznych 
i nieiskrobezpiecznych do współpracy z metanometrią, zdalnym sterowaniem i systemem wizualizacji, zapewniających galwaniczne oddzielenie obwodów sterowania pola                          od zewnętrznego obwodu sterowania oraz wymaganą kontrolę przewodów obwodu zewnętrznego, pola muszą mieć możliwość współpracy z zewnętrznymi obwodami iskrobezpiecznymi systemu metanometrii automatycznej, blokad elektrycznych stacji transformatorowych oraz kontroli pracy wentylatorów o klasie iskrobezpieczeństwa obwodu ia, Umożliwia sterowanie wyłącznikiem pola z telemechaniki (systemu sterowania i nadzoru) oraz z pulpitu sterownika (z uwzględnieniem blokad).

  - regulacji i sprawdzeniu poprawności działania układu sterowania i blokad,

  - regulacji i sprawdzeniu działania zabezpieczeń,

  - przeprowadzeniu prób i badań zgodne z obowiązującymi przepisami, właściwymi normami                 i innymi dokumentami normatywnymi,

  - przeglądzie spełniającym wymogi 10 letniego badania.

  - dla pól odpływowych, dopływowych oraz sprzęgieł należy wykonać możliwość zdalnego sterowania oraz wyświetlania stanu pracy pola.

  - pola mają posiadać dwa rodzaje sterowania - lokalne i zdalne za pomocą PC (sterowanie zdalne ma być sygnalizowane na polu):

    - w przypadku zaniku transmisji ze sterowania PC pola automatycznie przechodzą w układ sterowania lokalnego (ręcznego z pola).

    - w przypadku przywrócenia transmisji ze sterowania PC pola automatycznie przechodzą                 w układ sterowania zdalnego,

  - wizualizacja pola będzie realizowana za pomocą standardu RS-485 i/lub „op-is”

  - pole powinno współpracować w zakresie sterowania i sygnalizacji z systemem nadzoru posiadającego przez Zamawiającego.

- Fabrycznie nowe pola spełniające wymagania obowiązujących przepisów oraz poniższych zapisów oraz wymagań w zakresie pól zmodernizowanych:

  - pola rozdzielcze 6 kV (ognioszczelne) przeznaczone są do pracy w sieciach o napięciu 6kV 
w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

  - zaprojektowane blokady mechaniczne i elektromechaniczne muszą zapewniać wysokie bezpieczeństwo eksploatacji oraz ergonomię obsługi,

  - pola odpływowe powinny być wyposażone w styczniki mocy typu Rollarc 400,

  - pola dopływowe i sprzęgłowe powinny być wyposażone w wyłączniki mocy na napięcie znamionowe 12kV, prąd ciągły 1250A.

  - zależnie od rodzaju, pola należy wyposażyć w przekładniki prądowe o przekładniach                      po uzgodnieniu z Zamawiającym:

    - pole dopływowe – 400/5,

    - pole sprzęgłowe – 400/5

    - pola odpływowe – 150/5, 200/5, 300/5

  - pola należy wyposażyć w głowice kablowe 6 kV, zaślepki obwodów silnoprądowych oraz szynoprzewody o prądzie znamionowym min. 400A w zakresie niezbędnym do realizacji zadania w ilości uzgodnionej z Zamawiającym,

  - pola muszą być wyposażone w izolatory przepustowe oraz obwody główne o prądzie znamionowym 400A,

  - pola muszą posiadać dwuprzerwowe odłączniki od strony zasilania i szynoprzewodów                            o parametrach znamionowych – napięcie 7,2 kV, prąd 400 A,

  - minimalne parametry pól rozdzielczych:

      - napięcie znamionowe sieci 6 kV.

      - napięcie znamionowe izolacji 7,2 kV,

      - częstotliwość znamionowa 50 Hz,

      - prąd znamionowy szyn zbiorczych 400 A,

      - prąd cieplny jednosekundowy [Ith] 10 kA,

      - prąd znamionowy zwarcia 10 kA,

      - znamionowy prąd udarowy 25 kA,

  - wyposażone pola w zintegrowane zabezpieczenie cyfrowe typu e2Tango i przystosowane                    do współpracy z komputerowym systemem wizualizacji, nadzoru i zdalnego sterowania Zamawiającego oraz spełniające następujące wymagania:

      - posiada funkcję zabezpieczenia pod i nadnapięciowego,

      - umożliwia dowolne programowanie w zakresie komunikatu, zwłoki czasowej, sposobu działania i powiązania z logiką programowalną,

      - posiada co najmniej dwa banki nastaw,

      - wyposażone w wyświetlacz z synoptyką pola (układ odwzorowania pola SN),

      - wyposażony w rejestrator zdarzeń i zakłóceń – min. 50 zdarzeń i 5 zakłóceń,

      - wyświetlacz LCD tekstowy dla wyświetlania pomiarów i sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń oraz pełnej parametryzacji urządzenia z menu w języku polskim,

      - diody sygnalizacyjne zadziałanie zabezpieczenia i transmisji danych,

      - zabezpieczenie przeciążeniowe zależne (0.2-1.2 In) skok co 0.1 In - przekładnia przekładnika,

      - zabezpieczenie bezzwłoczne z (ODZ) (2-20 In) skok co 0.1,

      - zabezpieczenie swobodnie programowalne - minimum cztery typy charakterystyk                     dla pola (liniowe, silnikowe, transformatorowe, jedno programowane  według potrzeb Zamawiającego np. kompensator mocy),

      - oprogramowanie zabezpieczenia dotyczące sterowania pola powinno interpretować rodzaj blokady w procesie zmierzającym do załączenia pola i po jego wyłączeniu, oraz wyświetlać komunikat awaryjnej procedury,

      - pomiar napięć oraz prądów fazowych,

      - pomiar mocy, energii czynnej oraz biernej,

      - powinno posiadać co najmniej port inżynierski Ethernetowy,

      - umożliwia „Auto test”,

- W zakresie modernizacji rozdzielni 6kV R-2 na poz. 726m Wykonawca:

  - wykona nową instalację oświetleniową wykonaną w technologii LED wykorzystując istniejący w pomieszczeniu rozdzielni zespół oświetleniowy,

  - pomaluje (wybiałkować) pomieszczenie rozdzielni o wymiarach (długość ok 42m, szerokość 5m, wysokość 6m),

  - zabuduje w rozdzielni nowe uchwyty na kable 6kV, 1kV, 0,5kV, trasy kablowe dla instalacji oświetleniowej, teletechnicznej i sterowniczej ocynkowane lub nierdzewne,

  - zdemontuje stare pogięte oraz zniszczone uchwyty kablowe znajdujące się w komorze,

  - wyrówna spąg pod nową ramę jeżeli będzie to konieczne,

  - zasypie kruszywem kanały kablowe znajdujące się za polami rozdzielczymi,

  - dostarczy nową ramę ocynkowaną pod pola rozdzielcze 6 kV i posadowić na kostkach betonowych o ile będzie to konieczne,

  - wyosiuje pola względem osi wyrobiska dla zachowania odległości roboczych przed polami jak i za,

  - wykona instalacji ochronnej zgodnie z normą SUPO,

  - wykona monitoring wizyjny komory rozdzielni zapewniający podgląd w systemie nadzoru 
i wizualizacji. System nadzoru sterowania i wizualizacji  ma mieć możliwość załączenia pól 
w przypadku zaniku napięcia zasilania,

  - wykona zasilanie gwarantowane z czasem podtrzymania minimum 2h (urządzenie zasilania gwarantowanego napięcia 230V dostarczy zamawiający) dla podglądu oraz sterowania pól 
w przypadku zaniku napięcia,

  - wykona instalację sterowania i wizualizacji oraz zostanie dostarczony i zabudowany koncentrator sygnałów w pomieszczeniu rozdzielni 6kV R-2 na poziomie 726m.

  - oznakowania pól należy wykonać zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego standardami - uzgodnić je z Zamawiającym na etapie realizacji,

  - wykona przepusty kablowe w tamach o ile będzie to konieczne

  - dokona inwentaryzacji rodzajów, typów oraz lokalizacji istniejących instalacji w komorze rozdzielni 6kV R-2. Do zasilania poszczególnych sekcji rozdzielni 6 kV należy wykorzystać istniejące kable 6 kV, aktualnie zasilające pola wolnostojące 6 kV typu ROK/EM… w razie konieczności wydłużyć kable.

- Wykona monitoring wizyjny składający się z kamer posiadających podświetlenie które będzie załączane zdalnie dla pól wolnostojących zapewniający podgląd w systemie nadzoru                              i wizualizacji.

- System nadzoru sterowania i wizualizacji ma mieć możliwość załączenia pól wolnostojących                  w przypadku zaniku napięcia zasilania.

- Wykona instalację sterowania i wizualizacji w skład której będą wchodzić:

  - rozbudowa koncentratora zabudowanego w rozdzielni 6kV F-V na poziomie 726m                                   o dodatkowych 10 modułów pozwalających podłączyć urządzenia za pomocą standardu RS-485 i/lub „op-is”

  - w pomieszczeniu rozdzielni 6kV R-2 na poziomie 726m koncentrator należy wyposażyć                o dodatkowych 10 modułów pozwalających podłączyć urządzenia za pomocą standardu RS-485 i/lub „op-is”

  - dostawę koncentratora sygnałów pozwalający na podłączenie 10 urządzeń za pomocą standardu RS-485 i/lub „op-is” który zostanie zabudowany przez Zamawiającego wg. potrzeb kopalni.

- Dostarczy dopuszczone do stosowania w dołowych wyrobiskach górniczych urządzenie przenośne do obsługi zabezpieczenia oraz program konfiguracyjny powinien umożliwiać: odczyt oraz zmianę parametrów nastaw, ustawień, logiki programowalnej oraz wizualizację i analizę przebiegów zakłóceniowych. Powinno posiadać możliwość zaprogramowania zestawów parametrów dla zdalnej zmiany jego nastaw.

- Wykonawca dostarczy stanowisko do obsługi systemu sterowania i wizualizacji dopuszczone      do stosowania w dołowych wyrobiskach górniczych z stopniem ochrony minimum IP54. Stanowisko do obsługi musi posiadać dwa monitory wielkości nie mniejszej niż 32”                             dla wizualizacji całej rozdzielni oraz pól wolnostojących dodatkowo jeden monitor minimum 24”                     dla obsługi systemu sterowania, ponadto musi posiadać dodatkowe wyjścia wideo dla podłączenia dodatkowych monitorów.

- W dostarczonym stanowisku sterowania i wizualizacji przed zabudową należy przystosować oprogramowanie wraz z kontem użytkownika zgodnie z standardami działu IT Zamawiającego.

- W ramach zadania Wykonawca wykona instalację do sterowania i wizualizacji która będzie wpięta w istniejący system posiadany przez Zamawiającego tak aby uruchomić wizualizację oraz sterowanie dla rozdzielni oraz zmodernizowanych wolnostojących pól rozdzielczych.

- W ramach zadania Wykonawca dostarczy optotelekomunikacyjny kabel górniczy, opancerzony drutami stalowymi, nierozprzestrzeniający płomienia, wzmocniony przędzą aramidową, jednodomowy 48 włóknowy w ilości 4000m.

- W zakresie wizualizacji i sterowania zmodernizowanych wolnostojących pól rozdzielczych Zamawiający zapewni połączenie kablem światłowodowym.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego programu do wizualizacji i sterowania pod warunkiem dostosowania istniejących wizualizacji i sterowania posiadanych urządzeń                         do nowego programu.

- Wykonawca w ramach zadania dostarczy zestawy narzędzi do obsługi naprawy i konserwacji przedmiotowych urządzeń.

- Wykonawca uzyska wszelkie opinie, sprawdzeń, opracowań jednostek notyfikowanych oraz opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji, harmonogramów, programów prób itp. wymaganych przez organ nadzoru górniczego w celu otrzymania pozwolenia na eksploatacje.

- Opracowania zasad współpracy pomiędzy podmiotami oraz technologii i organizacji prac, zawierającej między innymi wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość oraz pełną dokumentację posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zadania, zaświadczeń z badań okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym, kopie wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń wymaganych kwalifikacji.

- Etapowy montaż nowych pól rozdzielczych wraz podłączeniem obwodów sterowania, podłączenie istniejących kabli dopływowych i odpływowych do nowych pól oraz przedłużenie kabli, które okażą się za krótkie.

- Opracuje dokumentację powykonawczą i dostarczy ją w 2 egzemplarzach w formie papierowej.

- Opracuje dokumentacje zmian rozdzielni 6kV R-2 na poz. 726m i dostarczy je w 2 egzemplarzach w formie papierowej.

- Dostarczy w formie elektronicznej, na elektronicznym nośniku danych (CD, DVD, SD, USB):

  - kompletne dokumentacje projektowe, powykonawcze, dokumentacje zmian (dodatki                       do dokumentacji podstawowej rozdzielni 6kV R-2 na poz. 726m), wykaz części eksploatacyjnych, instrukcje eksploatacji, obsługi, itp. w wersji edytowalnej [doc(x), xls(x) oraz dwg],

  - certyfikaty CE, DTR urządzeń, kabli i szyn, itp. w wersji edytowalnej lub pdf,

  - instrukcje obsługi urządzeń i rozdzielni,

  - kody źródłowe programów sterowników mikroprogramowalnych oraz aktualny kod źródłowy programu synoptycznego - w formie edytowalnej ze wskazaniem środowiska programistycznego,

  - parametry konfiguracyjne sterowników, konwerterów mediów, urządzeń zarządzanych, 
w tym hasła administratora, numery IP, itp, oraz oprogramowanie do parametryzacji 
i konfiguracji,

  - hasła administratora lub hasła do dokonywania ustawień zastosowane we wszystkich sterownikach/urządzeniach w trakcie realizacji zadania.

  - przekaże na Zamawiającego prawa autorskie do projektu.

  - wykonana badania i pomiary oraz nie później niż 7 dni od zakończenia realizacji dostarczy protokoły z pomiarów po montażowych, w tym także dla pomiarów natężenia oświetlenia
w pomieszczeniu rozdzielni 6kV R-2 na poz. 726m

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu pola. Warunkiem zastosowania innego typu pola rozdzielczego jest dostawa wszystkich pól tj. 28szt. jednego typu które spełnią wymagania poniższego zapytania.

- Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023 r. Gdzie w 2022 r. w zakresie modernizacji                  na terenie Zamawiającego 7 szt. czynnych eksploatacyjnie pól wolnostojących typu ROK6/EM. 
w 2023 r. pozostały zakres zadania.

- Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu zadania w 2022 r. o część zadania będącego 
w realizacji na 2023r. po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Zadanie realizowane będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac opracowanego przez wykonawcę zatwierdzonego przez osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

- Zamianę zakresu realizacji zadania w 2022r. po wcześniejszym uzgodnieniu z wykonawcą będzie wymagało zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego natomiast nie będzie wymagało aneksu do umowy

    - Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

  - Oświadczenie Oferenta o zatrudnieniu do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników                          na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz o posiadaniu przez zatrudnionych pracowników w trakcie realizacji zamówienia aktualnych badań lekarskich.

  - Oświadczenie Oferenta o posiadaniu doświadczenia i wiedzy oraz odpowiedniego zaplecza technicznego do realizacji przedmiotu zadania.

  - Kopie referencji z wykonanych co najmniej dwóch usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia z okresu ostatnich 3 lat, czyli dostawy lub budowy ognioszczelnych pól SN rozdzielń dołowych zakładów górniczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN netto, przy czym jedna z wykonanych usług miała wartość większą niż 1 500 000,00 PLN netto. Referencje powinny potwierdzać dostawę rozdzielnicy oferowanego typu w niniejszym zadaniu.

  - Kserokopia świadectwa stwierdzenia kwalifikacji co najmniej jednej osoby dozoru wyższego specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1505) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

  - Kserokopia świadectwa stwierdzenia kwalifikacji co najmniej jednej osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1505) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

  - Kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego „D” grupy 1 co najmniej jednej osoby wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.               w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie zgodnym ze specyfiką przedmiotu zamówienia.

  - Kserokopie świadectw kwalifikacyjnych „E” grupy 1 co najmniej pięciu osób wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.               w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie zgodnym ze specyfiką przedmiotu zamówienia.

    - Obowiązki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy

      - Zamówienie mogą uzyskać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      - Bieżące konsultacje i uzyskiwanie akceptacji w zakresie rozwiązań projektowych z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego.

      - Ze względu na konieczność wykonywania zadania polegającego na dostosowaniu pól które                    są czynnymi polami rozdzielczymi realizacja zadania może być konieczna w dni wolne od pracy             po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Codzienne zgłaszanie liczby pracowników, obiektu w którym będą prowadzone prace wraz                        z zakresem planowanych robót do osoby dozoru oddziału ruchu eklektycznego oraz dyspozytora ruchu kopalni.

      - Codzienne, przed zakończeniem prac składanie raportów w postępu prac do koordynatora umowy.

      - Wykonawca zapewni dostawę  sprzętu własnym transportem na swój koszt.

      - Podstawą do wystawienia faktury, będzie sporządzony protokół z odbioru, w którym uczestniczyć będzie przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiającego.

      - Przewiduje się etapowo odbiory zadań oraz etapowe finansowanie zadania.

      - Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorach przedmiotu zamówienia oraz                        do usunięcia usterek wskazanych podczas odbiorów.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z jego winy wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, ustaleń oraz zarządzeń.

      - Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia muszą:

- być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy,

- posiadać ważne badania lekarskie,

- być przeszkoleni w zakresie obowiązujących zasad, porządku i dyscypliny, przepisów bhp, występujących zagrożeń, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dróg ucieczkowych, zgłoszenia wypadków, zagrożeń oraz znajomości rejonu robót,

- być przeszkoleni i zaznajomieni z treścią projektu technicznego oraz technologią robót                         co potwierdzają własnoręcznym podpisem,

- posiadać kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wykonywanych robót oraz obsługi niezbędnych maszyn i urządzeń.

    - Obowiązki Zamawiającego

- Wszelkie prace będą realizowane na terenie Zamawiającego, tj.: Węglokoks Kraj Sp. z o.o.                         KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu przy ulicy Konstytucji 76

- Wskazanie miejsca wykonywania usług, przekazanie frontu robót, udostępnienie Wykonawcy obiektów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, itp.

- Nadzór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę będzie pełniony zgodnie ze schematem organizacyjnym, zatwierdzonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

- Przyjęcie zleconych do wykonania robót będzie odbywać się na podstawie protokołu przekazania.

- Dla umożliwienia wykonania robót Zamawiający jest zobowiązany zapewnić:

- objęcie kontrolą i ewidencją wejść i wyjść załogi Wykonawcy w sposób i w trybie przyjętym jak dla własnych pracowników– odpłatnie,

- korzystanie z łaźni przez załogę Wykonawcy – odpłatnie,

- korzystanie z wszelkich kopalnianych urządzeń służby zdrowia jak: punktu opatrunkowego, transportu sanitarnego sprzętem Zamawiającego za pośrednictwem kopalni na powierzchni oraz obsługę sanitariuszy na równi z własnymi,

Za świadczenia powyższych usług Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
cenami  w czasie obowiązywania umowy.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do odpłatnego, na warunkach określonych odrębnymi umowami:

- udostępnienia pomieszczeń biurowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego,

- dostarczenia dla tych pomieszczeń mediów – energii elektrycznej,

- Zamawiający przeprowadzać będzie odpłatnie szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy                       w zakresie wymaganym przepisami art. 112 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, w tym dotyczące znajomości Zakładu Górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych robót, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów BHP, regulaminu i dyscypliny pracy.

    - Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia :

  - Projekt budowlano wykonawczy do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Po wyłonieniu Wykonawczy, zostanie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy który będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie z którym będą realizowane etapy zadania.

  - Przy pierwszej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:

- Na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót technologia i organizacja prac oraz zasady współpracy pomiędzy podmiotami, zawierająca między innymi wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość oraz pełną dokumentację posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zadania, zaświadczeń z badań okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym, kopie wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń z wymaganych kwalifikacji.

  - Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:

    - Protokoły zdawczo-odbiorcze.

    - Certyfikaty CE, instrukcje obsługi, DTR - w języku polskim,

  - Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):

    - Karta gwarancyjna

    - Certyfikaty CE, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne w języku polskim,

    - Wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych stosowanych                             w dostarczonych urządzeniach,

    - Protokoły pomiarów i badań pomontażowych,

    - Tabelaryczny wykaz dostarczonych dokumentów.

    - Dokumentacja powykonawcza

    - Wykaz pracowników serwisu wyznaczonych do realizacji ewentualnych wezwań gwarancyjnych.

    - Wymagania dotyczące gwarancji:

  - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres [min]  36 miesięcy od daty wydania pozwolenia na eksploatację przez właściwy urząd nadzoru górniczego lub/i zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na eksploatację.

- Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich usterek i awarii powstałych na skutek nieprawidłowego, nierzetelnego wykonania prac przez pracowników Wykonawcy objętych przedmiotem zadania.

- Przyjęcie lub odbiór robót stanowiących przedmiot umowy w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu zadania określonego przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia, nie dopełni obowiązków wynikających z treści pkt. (1, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania nieprawidłowego wykonania zamówienia, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.

    - Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie całego okresu realizacji umowy do posiadania polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność                             z oryginałem tej polisy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu poprzedzającym wygaśnięcie ubezpieczenia kopii polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nr sprawy PRZZ/2894                                                                                             Załącznik Nr 3 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                               dnia _____________________

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy  i doświadczenia

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................

Adres Wykonawcy: .........................................................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia netto zł (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) | Data usługi (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Pełna nazwa Odbiorcy usługi | Podmiot wykonujący zamówienie* (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału) | Nr strony w ofercie (zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

- W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać 
„do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia. –

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Nr sprawy PRZZ/2894                                                                                             Załącznik nr 4 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                               dnia _____________________

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................

Adres Wykonawcy: .........................................................................................................

| L.p. | Wymagania Zamawiającego w zakresie ilości osób o wymaganych uprawnieniach/ kwalifikacjach | Informacje Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu |  | Podmiot udostępniający zasoby* (w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Imię i nazwisko | Nr dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia/ kwalifikacje** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo stwierdzenia kwalifikacji dozoru wyższego specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1505) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów |  |  |  |
|  | co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo stwierdzenia kwalifikacji dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1505) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów |  |  |  |
|  | co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne „D” grupy 1, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie zgodnym ze specyfiką przedmiotu zamówienia. |  |  |  |
|  | co najmniej pięć osób posiadających i świadectwo kwalifikacyjne „E” grupy 1, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie zgodnym ze specyfiką przedmiotu zamówienia. |  |  |  |

*  W przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamówienia będące w dyspozycji innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

** W załączeniu do wykazu należy przedstawić oryginały lub kopie poświadczone przez Wykonawcę               za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzających, że te osoby posiadają wymagane uprawnienia lub kwalifikacje.

            - Oświadczam, że zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia osoby będą zatrudnione                          na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, oraz że zatrudnieni pracownicy w trakcie realizacji zamówienia będą posiadali aktualne badania lekarskie.

TAK / NIE***

            - Oświadczam, że posiadam doświadczenie i wiedzę oraz odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji przedmiotu zadania.

TAK / NIE***

***)    niepotrzebne skreślić

Nr sprawy PRZZ/2894                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                               dnia _____________________

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ 
DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

w zakresie wykonywania badań specjalistycznych wymagających odpowiedniego sprzętu

i kwalifikacji rzeczoznawczych

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................

Adres Wykonawcy: .........................................................................................................

| L.p. | Zakres czynności, które zostaną powierzone podwykonawcy | Udział w % |
| --- | --- | --- |

Nr sprawy PRZZ/2894                                                                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                               dnia _____________________

Nazwa i adres Wykonawcy/członka konsorcjum:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że:

- jest czynnym* podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym                                  NIP …………………..  i jest uprawnionym do wystawiania faktur,

lub

- jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów i usług.

*  - wybrać właściwą opcję i niepotrzebne skreślić

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że posiada status ………………….…….…. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 t.j.).

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest :

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

( nazwa Urzędu Skarbowego i adres )

Nr sprawy PRZZ/2894                                                                                             Załącznik nr 7 do SIWZ

Miejscowość __________________				                Data ________________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia pod nazwą:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

będę korzystać z następujących odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego:

| Lp. | Wyszczególnienie | TAK | NIE | Cena netto zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego cennikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja wejść i wyjść z terenu zakładu pracy |  |  | 1,60 zł/dn. |
| 2 | Korzystanie z łaźni |  |  | 12,20 zł/dn. |
| 3 | Korzystanie z lampowni, pochłaniaczy |  |  | 11,40 zł/dn. |
| 4 | Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty)* |  |  | 50,00 zł/szt. |
| 5 | Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os. |  |  | 70,00 / 50,00 zł/os. |
| 6 | Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych |  |  | 6,40 zł/kg |
| 7 | Najem pomieszczeń biurowych i usługowych |  |  | 12,00 zł/m2/mc |
| 8 | Najem pomieszczeń socjalno-bytowych |  |  | 9,00 zł/m2/mc |
| 9 | Najem pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych |  |  | 7,00 zł/m2/mc |
| 10 | Odpady komunalne – opłata miesięczna |  |  | 6,00 zł/os./mc |
| 11 | Dostawa wody |  |  | 5,58 zł/m3 |
| 12 | Odprowadzanie ścieków |  |  | 8,48 zł/m3 |
| 13 | Energia elektryczna |  |  | Wg taryfy dostawcy + kalkulacja Dz. Energetycznego |
| 14 | Energia cieplna |  |  | Wg taryfy dostawcy + kalkulacja Dz. Energetycznego |
| 15 | Korzystanie z telefonów |  |  | wg. Cennika ZIT |
| 16 | Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych |  |  | 1,60 zł/m2/mc |
| 17 | Inne (m.in. najem lub dzierżawa maszyn, urządzeń, narzędzi, pow. reklamowej itp.) |  |  | Wg odrębnych kalkulacji |

*koszt związany z wydaniem karty RCP w kwocie 50 zł naliczany będzie w momencie gdy firma świadcząca/realizująca poszczególne usługi  zagubi kartę, zniszczy ją bądź też karta utraci swoją funkcjonalność i to zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na rzecz Wykonawcy/Dostawcy.

Uwagi:

**niepotrzebne skreślić

Nr sprawy PRZZ/2894                                                                                             Załącznik nr 8 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                               dnia _____________________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

UWAGA! Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Nr sprawy PRZZ/2894                                                                                             Załącznik nr 9 do SIWZ

NIP ……………………..                                                                 DATA …………………..………….

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

……………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………………………………………………….………..

przetarg nr: ………………………………………………………………………………………………………………..

przewidywana data otwarcia ofert: ……………………………………………………………………………………..

wysokość wymaganego wadium: ……………………………………………………………………………...……….

Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………..……….………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………..……….………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………..……….………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………..……..…………

WARTOŚĆ RAZEM: ………………………

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty [____] (słownie: (___) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [____]. Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT 
do kwoty [___] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

………………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGLOKOKS KRAJ    Sp. z o.o.)

Załącznik nr 10 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

§ 1

Podstawa zawarcia umowy

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

- Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania 
o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Rozbudowa rozdzielni 6kV R-2 na poziomie 726 m wraz z modernizacją pól wolnostojących w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - nr sprawy PRZZ/2894.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta złożona  przez Wykonawcę.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest rozbudowa rozdzielni 6kV R-2 na poziomie 726 m wraz z modernizacją pól wolnostojących w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1                   do SIWZ.

- Zakres świadczenia wynikający z niniejszej Umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym  
w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia osoby będą zatrudnione                          na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, oraz że zatrudnieni pracownicy w trakcie realizacji zamówienia będą posiadali aktualne badania lekarskie.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu Umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy, 
a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- § 3

- Cena i warunki płatności

            - Wartość umowy wynosi/nie przekroczy:

- wartości netto  zł ...............   (słownie: ………………………..),

- stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.

            - Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy                          nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

            - W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części umowy.

            - Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

            - Podstawą do wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług / robót będzie sporządzony przez Wykonawcę Protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego                                    i Wykonawcy.

            - Dopuszcza się etapowo odbiory i fakturowanie częściowe.

            - Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu -                         w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.

            - Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

            - Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

            - W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy.

            - W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a tj. liderem konsorcjum tj……………………………. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

            - Fakturę należy wystawić na adres :

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek.

i przesłać na powyższy adres.

            - W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.

            - Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa 
w ust. 5, a na podstawie którego została wystawiona faktura.

            - Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.

            - Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

            - Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części,  na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

            - Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

            - Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).

            - Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie                  na fakturach.

            - Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.

            - Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna,                w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.”.

            - Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia                           do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

            - Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych 
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.

            - Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

            - Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.

            - W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 t.j.).

            - Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług                                          o  NIP 653-000-48-65.

            - Wykonawca oświadcza, że:

  - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP ………………….. i jest uprawnionym do wystawiania faktur

  - lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

            - Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

            - Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa.

            - Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest …………………………..

            - W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane                  są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.

            - Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020r.                   poz. 935 t.j.).

            - Wykonawca oświadcza, że posiada status ……..… przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020r.                poz. 935 t.j.).

            - Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa w ust. 36 i 37 powyżej.

§ 4

Termin realizacji Umowy

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2023 r.

- w tym wykonanie i dostarczenie projektu budowlano wykonawczego - do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

§ 5

Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

- Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1                        do SIWZ).

- Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie  za wykonanie przedmiotowej Umowy (jeżeli dotyczy).

§ 6

Nadzór i koordynacja

- Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/ymi oraz odpowiedzialną/ymi za nadzór                   nad realizacją Umowy, przedmiotu umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanych dostaw wynikających z niniejszej Umowy  jest/są:

……………..………………………….….… tel. ………………………………………..

……………..…………………………..…… tel. ………………………………………..

- Ze strony Wykonawcy  - osobą/osobami upoważnioną/ymi oraz odpowiedzialną/ymi za nadzór                       nad realizacją Umowy, przedmiotu umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanych dostaw i wynikających z niniejszej Umowy jest/są:

……………..………………………….….… tel. ………………………………………..

……………..…………………………..…… tel. ………………………………………..

- Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór  nie wymaga  formy aneksu. O  przeprowadzonej  zmianie 
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane  jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

§ 7

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu 
do wykonania Umowy, druga Strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu                   na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej  w zwłoce.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,                   w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 14 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

- zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:

-	niewykonywanie Umowy rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części;

-	nienależyte wykonywanie Umowy rozumie się wykonywanie Umowy w sposób niezgodny 
ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji Umowy jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- Za odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,

- Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony 
od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki - w wysokości 
0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.

- w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie                   do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy” ust. 3 pkt a).

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych 
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego dostawy objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:

- nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,

- odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami dostawy  
 zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami  usługi  wynikającymi  
 z przedmiotowej Umowy.

§ 9

Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)

      - Wykonawca będzie osobiście wykonywał przedmiot Umowy, z wyłączeniem zakresu ......................, który zostanie wykonany przez podwykonawcę: …..............….. (dalej jako: „Podwykonawca”).

      - Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Postanowienia dotyczące obowiązków związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie Wykonawcy stosuje się do pracowników/ osób występujących  u Podwykonawcy.

      - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt Umowy z Podwykonawcą. Zamawiający może zgłosić uwagi do Umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od jej przedstawienia.

      - Wykonawca obowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwę i adres Podwykonawcy, zakres prac podlegających zleceniu oraz kopie dokumentów, świadectw uprawnień, jeżeli takie są wymagane przy realizacji Umowy, na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy do prac.

      - Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, jeżeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu prac, 
w szczególności jeżeli Zamawiający poweźmie wiadomość iż:

            - Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu prowadzącego działalność w sektorze górnictwa,

            - Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej nie gwarantującej należytego wykonania powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów),

            - Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu górniczego lub spowodowania zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego.

      - Do zawarcia przez Podwykonawcę Umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepisy ust. 2 - 6 w tym przypadku stosuje się odpowiednio.

      - Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj. ………………... zł (słownie: ……………………………………….………… zł 00/100), w formie ……………..………. , przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu naliczonych kar umownych   i roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, oraz roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego.

- Strony postanawiają, że 70% kwoty wymienionej w ust. 1, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od jej wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie całego przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że 30% kwoty wymienionej w ust. 1, zostanie zwrócone nie później niż w ciągu                15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form przewidzianych w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana                            z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłużać zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej                          na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność    i wykonalność.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu przedłużenia zabezpieczenia lub prawo, według wyboru Zamawiającego, do zrealizowania zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniędzy, jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu bądź prawo do uzupełnienia z  płatności należnych Wykonawcy do wysokości kwoty należnego zabezpieczenia mowy poprzez potrącenie                       i traktowania uzyskanych pieniędzy jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie                     z zasadami rozliczenia zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu. Zatrzymanie kwoty wynagrodzenia             na warunkach określonych w niniejszym ustępie będzie równoznaczne z zawarciem pomiędzy Stronami umowy kaucji. W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. Przedłużone zabezpieczenie ma być zgodne z postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z ustanowieniem                             i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Osoby odpowiedzialne za uznanie należytego wykonania zamówienia i zwrot zabezpieczenia określono                w § 6  pkt. 1.

§ 11

Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl  w Profilu Nabywcy.

§ 12

Siła wyższa

- Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

- Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

- Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 13

Ochrona danych osobowych

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa  a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania                               i ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

- Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne 
do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 14

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów                   i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633;                   BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć  reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności 
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego 
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, 
ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa.  Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są                    w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu                               o udzielenie zamówienia, o:

a)  fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);

b)  przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego)

- (jeżeli dotyczy)

- Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 13, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeżeli dotyczy).

§ 15

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także 
do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, 
że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego 
po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem  niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:

      - była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub

      - została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

      - jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

- Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne 
w następujących sytuacjach:

- Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;

- Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

- Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane 
do zachowania ich poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile   nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 16

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (t.j.Dz.U.2019 r. poz.742 ).

§ 17

Zasady etyki

- Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności 
do zachowań, które mogą prowadzić do:

- popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U.2019 r. poz. 628);

- popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

- Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

§ 18

Badania kontrolne (AUDYT)

- W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie 
i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć  w szczególności:

      - warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami  umownymi,

      - kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

      - zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,

      - posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.

- Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu 
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;

      - Powiadomienie o audycie winno zawierać:

- wskazanie zakresu audytu,

- 	proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,

- 	inne informacje (np. miejsce audytu);

      - Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia 
we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;

      - w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych 
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

- uwzględnienie ich albo

- poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;

      - termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:

- Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem   uwag wniesionych przez wykonawcę;

- Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin  
   wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.

      - w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania / dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż                         5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej                w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia 
o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług                i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie                       za prawidłowo wykonane roboty / usługi / dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy / roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie                            od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie / nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.

- Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.

- Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.

- Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z  zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego 
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.  przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących  na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy,                        pod rygorem nieważności.

- Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron,  spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo                                   dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1  -  Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (zgodny z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ).

Załącznik nr 2  -  Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku                z realizacją przedmiotu umowy.

…………

Załącznik nr 1 do umowy nr …………………………….

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

(zgodny z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ).

Rozbudowa rozdzielni 6kV R-2 na poziomie 726 m wraz z modernizacją pól wolnostojących                                w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………….

ODPŁATNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ WYKONAWCY 
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający będzie odpłatnie świadczył na rzecz Wykonawcy usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający będzie świadczył następujące usługi

| Lp. | Wyszczególnienie | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja wejść i wyjść z terenu zakładu pracy |  |  |
| 2 | Korzystanie z łaźni |  |  |
| 3 | Korzystanie z lampowni, pochłaniaczy |  |  |
| 4 | Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty)* |  |  |
| 5 | Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os. |  |  |
| 6 | Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych |  |  |
|  | Inne (wskazać jakie): |  |  |
| 7 | …………………………… |  |  |

- Podstawą do obciążenia za wskazane powyżej przez Wykonawcę usługi będzie miesięczny protokół sporządzony przez Zamawiającego, stwierdzający każdorazowo zakres świadczonych usług. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego.

- Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz właściwego przeszkolenia pracowników wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego, przed rozpoczęciem robót, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są odbyć szkolenie bhp w zakresie:

- obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego;

- występujących zagrożeń;

- porządku i dyscypliny pracy;

- zasad łączności i alarmowania;

- znajomości rejonu prac;

- sposobu zgłoszenia wypadków.

- Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową,                       z którą Zamawiający  ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkoleniowych.

- Opłata za korzystanie ze wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązującym                               w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennikiem:

| Lp. | Rodzaj Usługi | Wartość jednostkowa (netto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja wejść i wyjść z terenu zakładu pracy | 1,60 zł/dn. |
| 2 | Korzystanie z łaźni | 12,20 zł/dn. |
| 3 | Korzystanie z lampowni, pochłaniaczy | 11,40 zł/dn. |
| 4 | Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty)* | 50,00 zł/szt. |
| 5 | Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os. | 70,00 / 50,00 zł/os. |
| 6 | Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych | 6,40 zł/kg |

- Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.

- Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę na piśmie o zmianach wysokości stawek, a tym samym o wysokości ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez Zamawiającego nowych wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do Umowy.

- Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego w okresach miesięcznych z terminem płatności                   do 60 dni od daty wystawienia faktury.

- Datą zapłaty należności jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia                            w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

…………..	…………………………………………